## DI-DMS
16 | 1#开关合位置 | 0 | 12
17 | 1#开关分位置 | 0 | 12
18 | 1#地刀位置 | 0 | 10
19 | 1#弹簧未储能 | 0 | 12
20 | 1#远方/就地 | 0 | 11
21 | 1#备用 | 0 | 6
22 | 2#开关合位置 | 0 | 12
23 | 2#开关分位置 | 0 | 12
24 | 2#地刀位置 | 0 | 10
25 | 2#弹簧未储能 | 0 | 12
26 | 2#远方/就地 | 0 | 11
27 | 2#备用 | 0 | 6
28 | 3#开关合位置 | 0 | 12
29 | 3#开关分位置 | 0 | 12
30 | 3#地刀位置 | 0 | 10
31 | 3#弹簧未储能 | 0 | 12
32 | 3#远方/就地 | 0 | 11
33 | 3#备用 | 0 | 6
34 | 4#开关合位置 | 0 | 12
35 | 4#开关分位置 | 0 | 12
36 | 4#地刀位置 | 0 | 10
37 | 4#弹簧未储能 | 0 | 12
38 | 4#远方/就地 | 0 | 11
39 | 4#备用 | 0 | 6
40 | 5#开关合位置 | 1 | 12
41 | 5#开关分位置 | 1 | 12
42 | 5#地刀位置 | 1 | 10
43 | 5#弹簧未储能 | 1 | 12
44 | 5#远方/就地 | 1 | 11
45 | 5#备用 | 1 | 6
46 | 6#开关合位置 | 1 | 12
47 | 6#开关分位置 | 1 | 12
48 | 6#地刀位置 | 1 | 10
49 | 6#弹簧未储能 | 1 | 12
50 | 6#远方/就地 | 1 | 11
51 | 6#备用 | 1 | 6
52 | 7#开关合位置 | 1 | 12
53 | 7#开关分位置 | 1 | 12
54 | 7#地刀位置 | 1 | 10
55 | 7#弹簧未储能 | 1 | 12
56 | 7#远方/就地 | 1 | 11
57 | 7#备用 | 1 | 6
58 | 8#开关合位置 | 1 | 12
59 | 8#开关分位置 | 1 | 12
60 | 8#地刀位置 | 1 | 10
61 | 8#弹簧未储能 | 1 | 12
62 | 8#远方/就地 | 1 | 11
63 | 8#备用 | 1 | 6

## AI-DMS
System Point | Description | MaxValue | MinValue | Unit | Division | Group
27 | Uab_RMS有效值 | 100000 | 0 | kV | 10 | 0 | 13
28 | Ubc_RMS有效值 | 100000 | 0 | kV | 10 | 0 | 13
29 | Uca_RMS有效值 | 100000 | 0 | kV | 10 | 0 | 13
31 | Ua_RMS有效值 | 100000 | 0 | kV | 10 | 0 | 12
32 | Ub_RMS有效值 | 100000 | 0 | kV | 10 | 0 | 12
33 | Uc_RMS有效值 | 100000 | 0 | kV | 10 | 0 | 12
43 | 电压不平衡度 | 100 | 0 | % | 100 | 0 | 12
44 | 频率 | 100000 | 0 | Hz | 100 | 0 | 4
45 | 1#Ia_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 0 | 14
46 | 1#Ib_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 0 | 14
47 | 1#Ic_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 0 | 14
49 | 1#Io_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 0 | 14
57 | 1#电流不平衡度 | 100 | 0 | % | 100 | 0 | 14
63 | 1#A相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 4 | 13
64 | 1#B相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 4 | 13
65 | 1#C相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 4 | 13
66 | 1#总有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 4 | 12
68 | 1#A相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 4 | 13
69 | 1#B相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 4 | 13
70 | 1#C相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 4 | 13
71 | 1#总无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 4 | 12
73 | 1#A相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 4 | 13
74 | 1#B相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 4 | 13
75 | 1#C相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 4 | 13
76 | 1#总功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 4 | 12
10004 | 1#总有功电度 | 100000 | 0 | MWh | 100 | 8 | 12
10008 | 1#总无功电度 | 100000 | 0 | MWh | 100 | 8 | 12
793 | 1#Ua谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 0 | 12
856 | 1#Ub谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 0 | 12
919 | 1#Uc谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 0 | 12
982 | 1#Ia谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 0 | 12
1045 | 1#Ib谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 0 | 12
1108 | 1#Ic谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 0 | 12
133 | 2#Ia_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 0 | 14
134 | 2#Ib_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 0 | 14
135 | 2#Ic_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 0 | 14
137 | 2#Io_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 0 | 14
145 | 2#电流不平衡度 | 100 | 0 | % | 100 | 0 | 14
151 | 2#A相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 4 | 13
152 | 2#B相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 4 | 13
153 | 2#C相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 4 | 13
154 | 2#总有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 4 | 12
156 | 2#A相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 4 | 13
157 | 2#B相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 4 | 13
158 | 2#C相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 4 | 13
159 | 2#总无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 4 | 12
161 | 2#A相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 4 | 13
162 | 2#B相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 4 | 13
163 | 2#C相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 4 | 13
164 | 2#总功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 4 | 12
10012 | 2#总有功电度 | 100000 | 0 | MWh | 100 | 8 | 12
10016 | 2#总无功电度 | 100000 | 0 | MWh | 100 | 8 | 12
1171 | 2#Ua谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 0 | 12
1234 | 2#Ub谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 0 | 12
1297 | 2#Uc谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 0 | 12
1360 | 2#Ia谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 0 | 12
1423 | 2#Ib谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 0 | 12
1486 | 2#Ic谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 0 | 12
221 | 3#Ia_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 0 | 14
222 | 3#Ib_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 0 | 14
223 | 3#Ic_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 0 | 14
225 | 3#Io_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 0 | 14
233 | 3#电流不平衡度 | 100 | 0 | % | 100 | 0 | 14
239 | 3#A相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 4 | 13
240 | 3#B相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 4 | 13
241 | 3#C相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 4 | 13
242 | 3#总有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 4 | 12
244 | 3#A相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 4 | 13
245 | 3#B相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 4 | 13
246 | 3#C相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 4 | 13
247 | 3#总无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 4 | 12
249 | 3#A相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 4 | 13
250 | 3#B相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 4 | 13
251 | 3#C相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 4 | 13
252 | 3#总功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 4 | 12
10020 | 3#总有功电度 | 100000 | 0 | MWh | 100 | 8 | 12
10024 | 3#总无功电度 | 100000 | 0 | MWh | 100 | 8 | 12
1549 | 3#Ua谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 0 | 12
1612 | 3#Ub谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 0 | 12
1675 | 3#Uc谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 0 | 12
1738 | 3#Ia谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 0 | 12
1801 | 3#Ib谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 0 | 12
1864 | 3#Ic谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 0 | 12
309 | 4#Ia_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 0 | 14
310 | 4#Ib_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 0 | 14
311 | 4#Ic_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 0 | 14
313 | 4#Io_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 0 | 14
321 | 4#电流不平衡度 | 100 | 0 | % | 100 | 0 | 14
327 | 4#A相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 4 | 13
328 | 4#B相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 4 | 13
329 | 4#C相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 4 | 13
330 | 4#总有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 4 | 12
332 | 4#A相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 4 | 13
333 | 4#B相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 4 | 13
334 | 4#C相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 4 | 13
335 | 4#总无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 4 | 12
337 | 4#A相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 4 | 13
338 | 4#B相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 4 | 13
339 | 4#C相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 4 | 13
340 | 4#总功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 4 | 12
10028 | 4#总有功电度 | 100000 | 0 | MWh | 100 | 8 | 12
10032 | 4#总无功电度 | 100000 | 0 | MWh | 100 | 8 | 12
1927 | 4#Ua谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 0 | 12
1990 | 4#Ub谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 0 | 12
2053 | 4#Uc谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 0 | 12
2116 | 4#Ia谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 0 | 12
2179 | 4#Ib谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 0 | 12
2242 | 4#Ic谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 0 | 12
397 | 5#Ia_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 32 | 14
398 | 5#Ib_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 32 | 14
399 | 5#Ic_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 32 | 14
401 | 5#Io_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 32 | 14
409 | 5#电流不平衡度 | 100 | 0 | % | 100 | 32 | 14
415 | 5#A相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 36 | 13
416 | 5#B相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 36 | 13
417 | 5#C相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 36 | 13
418 | 5#总有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 36 | 12
420 | 5#A相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 36 | 13
421 | 5#B相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 36 | 13
422 | 5#C相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 36 | 13
423 | 5#总无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 36 | 12
425 | 5#A相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 36 | 13
426 | 5#B相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 36 | 13
427 | 5#C相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 36 | 13
428 | 5#总功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 40 | 12
10036 | 5#总有功电度 | 100000 | 0 | MWh | 100 | 40 | 12
10040 | 5#总无功电度 | 100000 | 0 | MWh | 100 | 40 | 12
2305 | 5#Ua谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 32 | 12
2368 | 5#Ub谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 32 | 12
2431 | 5#Uc谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 32 | 12
2494 | 5#Ia谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 32 | 12
2557 | 5#Ib谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 32 | 12
2620 | 5#Ic谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 32 | 12
485 | 6#Ia_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 32 | 14
486 | 6#Ib_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 32 | 14
487 | 6#Ic_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 32 | 14
489 | 6#Io_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 32 | 14
497 | 6#电流不平衡度 | 100 | 0 | % | 100 | 32 | 14
503 | 6#A相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 36 | 13
504 | 6#B相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 36 | 13
505 | 6#C相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 36 | 13
506 | 6#总有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 36 | 12
508 | 6#A相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 36 | 13
509 | 6#B相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 36 | 13
510 | 6#C相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 36 | 13
511 | 6#总无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 36 | 12
513 | 6#A相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 36 | 13
514 | 6#B相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 36 | 13
515 | 6#C相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 36 | 13
516 | 6#总功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 40 | 12
10044 | 6#总有功电度 | 100000 | 0 | MWh | 100 | 40 | 12
10048 | 6#总无功电度 | 100000 | 0 | MWh | 100 | 40 | 12
2683 | 6#Ua谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 32 | 12
2746 | 6#Ub谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 32 | 12
2809 | 6#Uc谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 32 | 12
2872 | 6#Ia谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 32 | 12
2935 | 6#Ib谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 32 | 12
2998 | 6#Ic谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 32 | 12
573 | 7#Ia_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 32 | 14
574 | 7#Ib_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 32 | 14
575 | 7#Ic_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 32 | 14
577 | 7#Io_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 32 | 14
585 | 7#电流不平衡度 | 100 | 0 | % | 100 | 32 | 14
591 | 7#A相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 36 | 13
592 | 7#B相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 36 | 13
593 | 7#C相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 36 | 13
594 | 7#总有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 36 | 12
596 | 7#A相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 36 | 13
597 | 7#B相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 36 | 13
598 | 7#C相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 36 | 13
599 | 7#总无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 36 | 12
601 | 7#A相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 36 | 13
602 | 7#B相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 36 | 13
603 | 7#C相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 36 | 13
604 | 7#总功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 40 | 12
10052 | 7#总有功电度 | 100000 | 0 | MWh | 100 | 40 | 12
10056 | 7#总无功电度 | 100000 | 0 | MWh | 100 | 40 | 12
3061 | 7#Ua谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 32 | 12
3124 | 7#Ub谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 32 | 12
3187 | 7#Uc谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 32 | 12
3250 | 7#Ia谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 32 | 12
3313 | 7#Ib谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 32 | 12
3376 | 7#Ic谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 32 | 12
661 | 8#Ia_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 32 | 14
662 | 8#Ib_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 32 | 14
663 | 8#Ic_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 32 | 14
665 | 8#Io_RMS有效值 | 100000 | 0 | A | 1000 | 32 | 14
673 | 8#电流不平衡度 | 100 | 0 | % | 100 | 32 | 14
679 | 8#A相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 36 | 13
680 | 8#B相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 36 | 13
681 | 8#C相有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 36 | 13
682 | 8#总有功功率 | 100000 | 0 | W | 100 | 36 | 12
684 | 8#A相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 36 | 13
685 | 8#B相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 36 | 13
686 | 8#C相无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 36 | 13
687 | 8#总无功功率 | 100000 | 0 | kVar | 100 | 36 | 12
689 | 8#A相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 36 | 13
690 | 8#B相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 36 | 13
691 | 8#C相功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 36 | 13
692 | 8#总功率因素 | 100000 | 0 |  | 100 | 40 | 12
10060 | 8#总有功电度 | 100000 | 0 | MWh | 100 | 40 | 12
10064 | 8#总无功电度 | 100000 | 0 | MWh | 100 | 40 | 12
3439 | 8#Ua谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 32 | 12
3502 | 8#Ub谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 32 | 12
3565 | 8#Uc谐波总量 | 100000 | 0 | kV | 100 | 32 | 12
3628 | 8#Ia谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 32 | 12
3691 | 8#Ib谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 32 | 12
3754 | 8#Ic谐波总量 | 100000 | 0 | A | 100 | 32 | 12

## Settngs-DMS
Number | Description | Address | DataLen | DefaultValue | MinValue | MaxValue | Unit | Group | Division
1 | 屏保延时 | 70 | 2 | 1 | 0 | 60000 | min | 1 | 1 | 8
2 | 遥控延时 | 74 | 2 | 10 | 0 | 60000 | s | 1 | 1 | 8
3 | 脉冲宽度 | 187 | 2 | 10 | 0 | 60000 | ms | 1 | 1 | 8
4 | 1#CTPri(分子) | 219 | 2 | 1 | 1 | 60000 | A | 1 | 1 | 13
5 | 1#CTSec(分母) | 220 | 2 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 1 | 13
6 | 1#PTPri(分子) | 221 | 2 | 1 | 1 | 1000 | kV | 1 | 1 | 13
7 | 1#PTSec(分母) | 222 | 2 | 1 | 1 | 60000 | V | 1 | 1 | 13
8 | 1#InCTPri(分子) | 223 | 2 | 1 | 1 | 60000 | A | 1 | 1 | 15
9 | 1#InCTSec(分母) | 224 | 2 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 1 | 15
10 | 1# 0:四线 1:三线 | 227 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 16
11 | 2#CTPri(分子) | 345 | 2 | 1 | 1 | 60000 | A | 1 | 1 | 13
12 | 2#CTSec(分母) | 346 | 2 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 1 | 13
13 | 2#InCTPri(分子) | 349 | 2 | 1 | 1 | 60000 | A | 1 | 1 | 15
14 | 2#InCTSec(分母) | 350 | 2 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 1 | 15
15 | 2# 0:四线 1:三线 | 353 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 16
16 | 3#CTPri(分子) | 471 | 2 | 1 | 1 | 60000 | A | 1 | 1 | 13
17 | 3#CTSec(分母) | 472 | 2 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 1 | 13
18 | 3#InCTPri(分子) | 475 | 2 | 1 | 1 | 60000 | A | 1 | 1 | 15
19 | 3#InCTSec(分母) | 476 | 2 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 1 | 15
20 | 3# 0:四线 1:三线 | 479 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 16
21 | 4#CTPri(分子) | 597 | 2 | 1 | 1 | 60000 | A | 1 | 1 | 13
22 | 4#CTSec(分母) | 598 | 2 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 1 | 13
23 | 4#InCTPri(分子) | 601 | 2 | 1 | 1 | 60000 | A | 1 | 1 | 15
24 | 4#InCTSec(分母) | 602 | 2 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 1 | 15
25 | 4# 0:四线 1:三线 | 605 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 16
26 | 5#CTPri(分子) | 723 | 2 | 1 | 1 | 60000 | A | 1 | 1 | 13
27 | 5#CTSec(分母) | 724 | 2 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 1 | 13
28 | 5#InCTPri(分子) | 727 | 2 | 1 | 1 | 60000 | A | 1 | 1 | 15
29 | 5#InCTSec(分母) | 728 | 2 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 1 | 15
30 | 5# 0:四线 1:三线 | 731 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 16
31 | 6#CTPri(分子) | 849 | 2 | 1 | 1 | 60000 | A | 1 | 1 | 13
32 | 6#CTSec(分母) | 850 | 2 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 1 | 13
33 | 6#InCTPri(分子) | 853 | 2 | 1 | 1 | 60000 | A | 1 | 1 | 15
34 | 6#InCTSec(分母) | 854 | 2 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 1 | 15
35 | 6# 0:四线 1:三线 | 857 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 16
36 | 7#CTPri(分子) | 975 | 2 | 1 | 1 | 60000 | A | 1 | 1 | 13
37 | 7#CTSec(分母) | 976 | 2 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 1 | 13
38 | 7#InCTPri(分子) | 979 | 2 | 1 | 1 | 60000 | A | 1 | 1 | 15
39 | 7#InCTSec(分母) | 980 | 2 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 1 | 15
40 | 7# 0:四线 1:三线 | 983 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 16
41 | 8#CTPri(分子) | 1101 | 2 | 1 | 1 | 60000 | A | 1 | 1 | 13
42 | 8#CTSec(分母) | 1102 | 2 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 1 | 13
43 | 8#InCTPri(分子) | 1105 | 2 | 1 | 1 | 60000 | A | 1 | 1 | 15
44 | 8#InCTSec(分母) | 1106 | 2 | 1 | 1 | 10 | A | 1 | 1 | 15
45 | 8# 0:四线 1:三线 | 1109 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 16

## Sheet2
MPU配置- | 屏保延时 |  | 屏保延时 |  | 屏保延时
MPU配置- | 遥控延时 |  | 遥控延时 |  | 遥控延时
IO参数配置表- | 脉冲宽度 |  | 脉冲宽度 |  | 脉冲宽度
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [0]- | CTPri(分子) | 1# | 1#CTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [0]- | CTSec(分母) | 1# | 1#CTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [0]- | PTPri(分子) | 1# | 1#PTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [0]- | PTSec(分母) | 1# | 1#PTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [0]- | InCTPri(分子) | 1# | 1#InCTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [0]- | InCTSec(分母) | 1# | 1#InCTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [0]- | 接线方式(0:四线 1:三线) | 1# | 1#接线方式(0:四线 1:三线)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [1]- | CTPri(分子) | 2# | 2#CTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [1]- | CTSec(分母) | 2# | 2#CTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [1]- | InCTPri(分子) | 2# | 2#InCTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [1]- | InCTSec(分母) | 2# | 2#InCTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [1]- | 接线方式(0:四线 1:三线) | 2# | 2#接线方式(0:四线 1:三线)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [2]- | CTPri(分子) | 3# | 3#CTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [2]- | CTSec(分母) | 3# | 3#CTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [2]- | InCTPri(分子) | 3# | 3#InCTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [2]- | InCTSec(分母) | 3# | 3#InCTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [2]- | 接线方式(0:四线 1:三线) | 3# | 3#接线方式(0:四线 1:三线)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [3]- | CTPri(分子) | 4# | 4#CTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [3]- | CTSec(分母) | 4# | 4#CTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [3]- | InCTPri(分子) | 4# | 4#InCTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [3]- | InCTSec(分母) | 4# | 4#InCTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [3]- | 接线方式(0:四线 1:三线) | 4# | 4#接线方式(0:四线 1:三线)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [4]- | CTPri(分子) | 5# | 5#CTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [4]- | CTSec(分母) | 5# | 5#CTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [4]- | InCTPri(分子) | 5# | 5#InCTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [4]- | InCTSec(分母) | 5# | 5#InCTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [4]- | 接线方式(0:四线 1:三线) | 5# | 5#接线方式(0:四线 1:三线)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [5]- | CTPri(分子) | 6# | 6#CTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [5]- | CTSec(分母) | 6# | 6#CTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [5]- | InCTPri(分子) | 6# | 6#InCTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [5]- | InCTSec(分母) | 6# | 6#InCTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [5]- | 接线方式(0:四线 1:三线) | 6# | 6#接线方式(0:四线 1:三线)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [6]- | CTPri(分子) | 7# | 7#CTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [6]- | CTSec(分母) | 7# | 7#CTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [6]- | InCTPri(分子) | 7# | 7#InCTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [6]- | InCTSec(分母) | 7# | 7#InCTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [6]- | 接线方式(0:四线 1:三线) | 7# | 7#接线方式(0:四线 1:三线)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [7]- | CTPri(分子) | 8# | 8#CTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [7]- | CTSec(分母) | 8# | 8#CTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [7]- | InCTPri(分子) | 8# | 8#InCTPri(分子)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [7]- | InCTSec(分母) | 8# | 8#InCTSec(分母)
ATT采样配置- | ATT回路配置- | [7]- | 接线方式(0:四线 1:三线) | 8# | 8#接线方式(0:四线 1:三线)