GR-700

智能馈线终端

使用说明书

前言

说明：该文档主要是介绍和指导GR-700智能馈线终端的安装、设置以及调试。

本GR-700智能馈线终端快速启动安装和用户指南不包括GR-700智能馈线终端安装、操作或测试过程中可能出现的所有条件或情况。如果需要安装、与本文档中没有提供的重联控制器进行通信或进行设置，请与售后技术联系以获得帮助。

第一章：技术参数

电源

输入电压 ：输入由两路CPT供电,输入电压范围16~40Vac/22~60Vdc；

频率：50 / 60HZ;

功率： ≤5W；

交流量测量

●测量精度0.5%, 保护精度0.5% 。

额定电压比

相电压：(10kV/√3 )/(3.25V/√3 )；零序：(10kV/ √3 )/(6.5V/3)

额定变比

相：600A/1V

零序：20A/0.2V

相关定值参数、遥测、录波数据等，统一按照电流二次额定1V对应1A进行转换，相电压二次额定1.876V对应100/√3V转换，零序电流I0 0.2V按照额定1A转换，零序电压3U0 6.5V按照额定100V转换，保证遥调定值符合总调规范；

数字量输入

●DI数量最大可支持3*8=24个，遥信电源类型可选有源或无源.，SOE分辨率≤ 2ms.

数字量输出

●遥控数量最大可支持3*5=15路，节点容量可选.AC220V / 10A, DC220V / 8A，遥控保持时间可设置5-60000ms。

通讯接口

●可扩展2路RJ45接口，1路CAN接口，2路RS232/RS485接口。

运行环境温度

●.-40 °C ~ +80 °C.

装置功耗

- 装置正常工作时整机功耗不大于5W（不含外部通信设备和后备电源充电）。

电磁兼容：

EMC 等级4.

第二章：硬件

4.3 LCD显示屏

导航键/确认键

功能压板/压板指示灯

告警复归+解锁

13个自定义指示灯+8个自定义指示灯

外壳

图 1. GR-700智能馈线终端

模块

如图所示GR-700智能馈线终端有5个模块槽位:

SLOT A：DI 模块（8DI）

SLOT B：DO模块 （5DO）

SLOT C：电源模块

SLOT D：CT 采集模块

SLOT E：AI模块 (8AI)

1.GR-700智能馈线终端 槽位示意

图 1.3 GR-700智能馈线终端 外形尺寸图

装置上电

使用直流24V电源连接C操作的V+、V-。

图 1. GR-700智能馈线终端 装置电源连接示意

DI槽位连接定义：将遥信电源24V-接入A-1端子，遥信电源24V+经过开关的常开、常闭节点接入A-3/4/5/6/7/8。

图 1. GR-700智能馈线终端 DI模块 定义

DO模块接口定义：B-1/B-2为1对无源输出节点-跳闸输出，B-3/B4为1对无源输出节点-合闸输出，以此类推。

图 1. GR-700智能馈线终端 DO 模块接口定义

第三章: 人机交互界面

用户可通过人机交互界面进行实时数据查询、告警指示、压板投退、控制命令发出、定值查询与设定、历史记录查询，亦可以通过维护软件Deviceman进行以上操作。

- 1个装置运行灯（闪烁）和12个用户自定义指示灯（保持）

- 4.3寸LCD液晶显示

- 8个用户自定义压板投退

- 合分闸操作以及位置指示

- 导航键/确认键

图 2.1 GR-700智能馈线终端 主菜单

图 2.2GR-700智能馈线终端 菜单导航

系统参数：

参数设定：可以设置屏保时间和IEC101通讯、IEC104通讯参数。

其他设定：设置装置参数包括MAC地址、IP地址、装置时间等

装置状态：

遥测：可以查询遥测实时值。

遥信开入：可以查询外接开入、装置软遥信实时状态等。

保护开入：可以查询保护动作遥信实时状态；

自检状态：可以查询装置IO板件自检状态；

整定定值：

设定保护定值（南网规范化定值项），4组定值组，下一级菜单为南网规范化定值菜单，根据功能软压板投退变化。

修改定值操作步骤：在进入整定定值和系统参数界面时，均会提示输入权限密码，默认密码为111，确认后再对相应的定值进行修改。输入定值后，选择确认则定值直接生效。

报告记录：

SOE记录、关键SOE记录、控制记录、故障记录、定值记录。其中关键SOE记录会独立记录保护动作SOE、重合闸相关SOE等；故障记录中可以查询到最近10条故障时刻的电压、电流值、开入量等；定值记录以查询到最近25条定值修改记录。

用户权限以及密码管理

GR-700智能馈线终端定义了更改配置设置，控制继电器操作，出厂调试等3个用户级别权限，如表所示。但较高的访问级别可以在较低的访问级别访问命令。用户可以修改默认密码从家里图片密码应用程序显示在图2.4。两个配置模式。

图 2.4 GR-700智能馈线终端

接入级别1:用于操作断路器。出厂默认值:111

访问级别2:用于从面板中设置参数。出厂默认值:222

访问级别3:出厂调试。出厂默认值:333

第四章 维护软件 DeviceMan

使用网线连接GR-700智能馈线终端

电脑IP地址设置：192.168.5.130。

GR-700智能馈线终端默认IP地址 192.168.5.40。具体装置的IP地址可以同液晶面板上CONFIG-Device Config查询以及设置。

在文件目录下找到Device Man.exe执行文件

双击Device Man.exe文件

选择工程项目：

确认进入登录界面

超级用户名同为NWSYJC，密码000000。连接参数根据实际接口选择，其余不用改变。

可通过Deviceman management 设定5个用户等级的权限。

维护软件操作说明

在登录后可以进行FTU数据管理，本维护软件将数据分为：系统信息、应用数据、公共参数、分组参数、实时数据。在软件的左上侧有个项目浏览菜单，单击可进入选择菜单。

维护软件按钮介绍

在维护软件窗口的下端中有以下按钮：“读设备所有数据、保存所有数据、保存所有到设备、导入…、导出…、保存到文件”

- 读设备所有数据：读取FTU设备参数到在线值栏。

- 保存所有数据到库：将读设备所有数据操作中的在线值保存在离线值栏。

- 保存所有数据到设备：将编辑好的所有离线值保存到FTU设备。

- 导出：本维护软件可以将编辑好的离线值导出为*dat格式。那么在维护另一台时使用导入功能可以将*dat格式的数据导入到离线值栏，然后保存所有数据到设备。在需要修改较多参数时，此功能可以大大节省维护时间。

- 保存到文件：将维护软件中所有数据保存到EXCEL格式文件，以便于数据的保存和管理。

读取软件、硬件版本

在系统信息参数中可以查询读取软件、硬件版本：

确认版本号后方可进行操作。

在项目浏览菜单中可以查询遥信、遥测等数据

遥信采集窗口：实时的开入量的状态、保护元件的状态、压板投退状态等等均在遥信采集菜单进行查询。

遥测采集窗口：可查询实时模拟量数据。

遥控采集窗口：遥控需要输入遥控密码8888，可通过配置文件修改遥控密码。

在遥控菜单中可以进行投退保护压板，测量校准、告警复归等等。

在公共/分组参数中可以修改定值

公共参数菜单主要配置的是系统运行参数、网络参数、通讯参数。

分组参数菜单主要配置的是保护定值、通用定值、逻辑定值等数值定值。

若遇到在线栏与离线栏值不一致，软件则会提示为黄色标记。

为了防止误操作，请先与修改前读出在线值，保存到离线状态，软件无红色提示后，才进行修改。

在分组参数的电压时间型参数内可以修改逻辑时间延时参数。

读取SOE记录：

在左侧选择SOE记录菜单，点击刷新可以读取控制器的最近256条SOE。

读取控制记录：

在左侧选择控制记录菜单，点击刷新可以读取控制器的最近50条控制记录。

读取馈线停电记录：

在软件的左侧选择应用数据菜单，拉到最底下：在停电记录中可以查询最近10次馈线故障记录。

注意：应用数据中其余数据非常重要。如需查询停电记录，请单独进行停电记录该项进行操作，或只进行读操作（鼠标移至停电记录行右击选择读设备数据）。

也可以通过读遥测数据里面的停电时刻遥测1-8获取最近一次停电时刻遥测.分别对应ABC相电流，两侧电压数据。

维护软件的快捷键定义

读设备所有数据

保存离线配置为文本格式

导出离线配置

导入配置

收缩所有节点

展开所有节点

保存所有数据到离线

保存所有数据到设备

亦可将鼠标移至快捷键处，会弹出相应的操作提示。

例如： 第一个键为读设备所有数据。

下载/上传文件

用户可通过TFTP工具下载/上传画面文件，历史记录等等。

图 2.16 TFTP工具

第五章：保护功能

常规保护功能

- 具有过电流三段保护功能，各段均可选择跳闸或告警，选择告警时，装置不出口跳闸。过流保护功能可通过控制字选择是否启动重合闸。

- b) 具有零序电流保护功能，各段均可选择跳闸或告警，选择告警时，装置不出口跳闸。零序电流保护功能可通过控制字选择是否启动重合闸。

c) 具有零序过电压保护功能，动作电压及动作时间均可以由用户自由平滑设定，可选择投入或退出。零序过电压保护功能不启动重合闸。

d) 保护功能应可通过软压板实现远方投退。

e) 具有开关合于故障后加速相间过流保护、零序过流保护的功能，加速段保护开放时间、后加速保护动作值及动作时间均可以由用户自由平滑设定，后加速不带方向。

f) 具有涌流闭锁功能，用户大容量变压器合闸时不误动。

h) 集中控制型功能。采用集中控制时，常规保护仅投告警功能，向配电自动化主站上送告警信息，接收并执行配电自动化主站遥控命令。

馈线自动化功能

a) 具有失电后延时（Z时限，可整定）分闸功能，检测到双侧电压由有压降到无压、无流，失电延时时间到，控制开关分闸。

b) 具有电源侧、负荷侧得电延时（X时限，可整定）后合闸功能，一侧得电、一侧无压，得电延时时间到，控制开关合闸，电源侧得电合、负荷侧得电合可分别通过控制字整定投退。

c) 联络开关模式下具有单侧失压延时（XL时限，可整定）后合闸功能。开关在分位且双侧电压正常持续15s，单侧电压消失，延时时间到后，控制开关合闸。当控制字“A侧失压延时合闸”与“B侧失压延时合闸”同时置“0”时，退出失压延时合闸功能。

d) 联络开关模式，开关分位，双侧均有电压时，经过15s进入联络模式充电状态。分段/联络模式软压板可通过远方投退。

e) 具有闭锁合闸功能。

1) 遥控分或就地分应闭锁得电合闸。

2) 电压时间型馈线自动化功能时：合闸之后在设定时限（Y时限，可整定）之内失压，则不经延时自动分闸，并闭锁合闸。

3) 电压电流型馈线自动化功能时：①合闸之后在设定时限（Y时限，可整定）内检测到故障电流（分为相间故障电流值、接地故障电流值）且小于非遮断电流，则经延时分闸，并闭锁合闸；②合闸之后在设定时限（Y时限，可整定）之内失压，且检测到故障电流（分为相间故障电流值、接地故障电流值）且大于非遮断电流，则等无压无流经0.5秒延时分闸，并闭锁合闸。

4) 开关在单侧失电或失电分闸后，在一定时间内检测到故障残压时，闭锁无残压侧得电合闸（分段模式），或闭锁残压侧失电合闸（联络模式），装置应能识别持续时间大于20ms小于Y时间的残压。

f) 具备短时失压闭锁分闸功能。若得电合闸之后在设定时限（Y时限，可整定）之内未检测到故障（双侧不失压且没有检测到故障电流），则闭锁失压分闸，并在经过一定延时后解除该闭锁。

g) 具有非遮断电流保护功能。当开关合闸检测到电流，且电流超过负荷开关开断容量时，则启动非遮断电流保护，开关禁止分闸。

h) 具备多次失压分闸闭锁得电合闸功能。当开关在8min时间内连续感受到失压分闸动作达到3次后，应闭锁第3次及以后的得电合闸功能，通过遥控或就地操作合闸后解除闭锁。该功能通过控制字投退。

第六章: 通讯功能

- GR-700智能馈线终端可支持Modbus DCA/DPA、IEC101DCA/DPA、IEC104DPA、IEC61850等电力通讯规约。

- 支持自定义转发数据集，支持死区逐点设置、人工置数、工程系数转换等功能。

第七章: 安装

整体安装图

安装方式（仅供参考）

机箱外形以及安装尺寸：