出厂试验记录表

产品名称： 智能馈线终端           产品序号：2505003

产品型号：GR-700

测试结论：     合格              测试日期：  2025-5-10

| 序号 | 试验项目名称 | 测试员 | 结论 | 问题概括 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检测 | 蓝华 | 合格 |  |
| 2 | 绝缘电阻测试 | 陈钲 | 合格 |  |
| 3 | 绝缘强度测试 | 陈钲 | 合格 |  |
| 4 | 基本功能性能测试 | 冼凯林 | 合格 |  |
| 5 | 保护逻辑功能测试 | 麦铭贤 | 合格 |  |
| 6 | 连续通电运行 | 招权贵 | 合格 |  |

| 编制：邓文波 | 审核： 茹震华 | 批准：刘本禄 |
| --- | --- | --- |
| 日期： 2024.12.8 | 日期： 2024.12.8 | 日期：2024.5.8 |
| 表单编号：ED-R-046-01 顺序号： |  |  |

| 外观检查（满足“√”不符合“×”无需该项“/”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  |  | 技术要求 | 结果 |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 箱体 |  |  | 材质：304不锈钢 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厚度≥1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳体外表 |  |  | 没有变形、无污损划痕、机箱丝印、铭牌一致， 具备搬运把手、挂锁等搬运安装器件。 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作面板 |  |  | 安装分合闸按钮、集中式/就地模式切换旋钮、远方/就地选择开关；应具备重合闸投退、分合闸出口硬压板；应包含“复归”按钮。 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 应具有供电电源、后备电源、装置电源、操作电源、通信电源等控制开关。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接地螺柱 |  |  | 直径≥6mm，配螺母及平垫，与外壳牢固连接贴有接地标识。 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 航空插头 |  |  | 芯数、芯位与技术规范相符。 | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内部接线（满足“√”不符合“×”无需该项“/”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 技术要求 | 结果 |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 各接口端子螺钉及接插线应紧固，有点检及接地标 识，套管正确、方向一致 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各航空插头引脚接线应与技术规范相对应 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆线材及规格应按照技术要求配置 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终端内禁止用电裸露型端子排（TB型），采用塑 件包裹型标准电压电流端子排，安装后外视无带电 裸露点导线头部处理，接入端子后，根部无金属裸 露 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终端内端子不同属性信号线，强弱电留有空端子， 并且端子排接线应正确，接插件应接触可靠，并具 有良好的互换性 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源回路接线按照电气原理图逐一排查，不应有接 错、漏接、短路 |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 精度测试（Un=57.7V ，In=1A） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流准确度测试（合格“√”不合格“×”） |  |  |  |  |  |  |
| 检验 项目 | 50%In=0.5A 50%Io=0.5A | 100%In=1A 100%Io=1A |  | 120%In=1.2A 120%Io=1.2A |  | 检测结果 |
|  | 数值 | 数值 |  | 数值 |  |  |  |
| A相 | 0.502 | 1.002 |  | 1.201 |  | √ |  |
| B相 | 0.501 | 1.003 |  | 1.201 |  | √ |  |
| C相 | 0.502 | 1.001 |  | 1.202 |  | √ |  |
| 零序 | 0.501 | 1.001 |  | 1.203 |  | √ |  |
| 电压准确度测试（合格“√”不合格“×”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验 项目 | 80%Un=46.16V | 100%Un=57.7V |  | 120%Un=69.24V |  | 检测结果 |  |
|  | 数值 | 数值 |  | 数值 |  |  |  |
| A相 | 46.2 | 57.7 |  | 69.3 |  | √ |  |
| B相 | 46.1 | 57.8 |  | 69.2 |  | √ |  |
| C相 | 46.2 | 57.8 |  | 69.2 |  | √ |  |
| 零序 | 46.1 | 57.7 |  | 69.2 |  | √ |  |

| 功能测试（合格“√”不合格“×”） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试项目 | 结果 |  | 备注 |  |
| 交流工频输入量基本误差试验 | √ |  |  |  |  |
| 功率基本误差试验 | √ |  |  |  |  |
| 频率基本误差试验 | √ |  |  |  |  |
| 遥控正确性试验 | √ |  |  |  |  |
| 遥信状态正确性试验 | √ |  |  |  |  |
| 频率影响电压电流 | √ |  |  |  |  |
| 频率影响功率 | √ |  |  |  |  |
| 谐波影响电压电流 | √ |  |  |  |  |
| 谐波影响功率试验 | √ |  |  |  |  |
| 功率因素变化影响功率 | √ |  |  |  |  |
| 不平衡电流影响功率 | √ |  |  |  |  |
| 被测量超限影响功率 | √ |  |  |  |  |
| 电压变比影响功率 | √ |  |  |  |  |
| 电压电流变比影响功率因素 | √ |  |  |  |  |
| 20倍In冲击测试 | √ |  |  |  |  |
| 2倍Un冲击测试 | √ |  |  |  |  |
| 故障电流误差测试 | √ |  |  |  |  |
| 电源影响量测试 | √ |  |  |  |  |
| 远方和本地切换功能检测 | √ |  |  |  |  |
| 逻辑功能保护试验 | √ |  |  |  |  |
| 过流I段实验 | √ |  |  |  |  |
| 过流II段实验 | √ |  |  |  |  |
| 零序电流I段实验 | √ |  |  |  |  |
| 重合闸实验 | √ |  |  |  |  |
| 重合闸加速实验 | √ |  |  |  |  |

装 箱 清 单

| 机箱编号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要设备 | 模块名称 | 数量 |
|  | 智能馈线终端GR-700 | 1 |
| 文件资料 | 资料名称 | 数量 |
|  | 用户手册 | 1 |
|  | 出厂测试记录 | 1 |
|  | 出厂合格证 | 1 |
|  | 图纸 | 1 |
| 备注 |  |  |

出厂合格证

产品名称：    智能馈线终端

产品型号：   GR-700

产品序号：2505003

经检验 产品合格

准予出厂

检验员：

2025年5月10日